## Hoja 1
ICF025 | Ud | Fancoil de techo, sistema de cuatro tubos, con distribución por embocaduras tubulares.
Fancoil horizontal, modelo RFP 130+1 "YORK", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 2,5 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,83 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,43 m³/h, caudal de aire nominal de 510 m³/h y potencia sonora nominal de 59 dBA, con plenum para descarga mediante embocaduras tubulares para fancoil de techo modelo RFP 1 "YORK", con 2 embocaduras de 150 mm de diámetro, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1,6, "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF, para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1, "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF, para la batería de calor. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42ftr010i |  | Ud | Fancoil horizontal, modelo RFP 130+1 "YORK", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 2,5 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,83 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,43 m³/h, caudal de aire nominal de 510 m³/h y potencia sonora nominal de 59 dBA. | 1 | 359 | 359
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 22 | 22
mt42vsi010Gc |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1,6, "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones. | 1 | 108 | 108
mt42vsi010Gb |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1, "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones. | 1 | 108 | 108
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 4.13 | 16.52
mt42ftr100a |  | Ud | Plenum para descarga mediante embocaduras tubulares para fancoil de techo modelo RFP 1 "YORK", con 2 embocaduras de 150 mm de diámetro. | 1 | 109 | 109
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 722.52
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 4.01 | 19.11 | 76.63
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 4.01 | 17.5 | 70.18
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 146.81
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 869.33 | 17.39
Coste de mantenimiento decenal: 248,28€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 886.72